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1. Общее положение
1.1 ИРФ-Конфиг (далее Конфигуратор) – предназначен для конфигурирования радиомодуля, координатора, мобильного терминалом, ретранслятора, а также GSM модема (далее Модем). Позволяет добавлять сетевые адреса приборов учета (далее ПУ) в белый список координатора для построения сети между ними, а также отслеживать маршруты построения, проверять связь между устройствами.
2. Интерфейс и настройки
[image: ]2.1 Для подключения к Конфигуратору выберите тип соединения Serial или TCP (см. рис. 1).








Рис. 1
2.2 Для подключения через COM порт, выберите Serial, после чего выберите номер COM порта, к которому подключено устройство (см. рис. 2)
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Рис. 2

[image: ]2.3 Для подключения по TCP, впишите IP адрес и порт (см. рис. 3).









Рис. 3
2.4 Установите необходимый Таймаут (ожидание) ответа. По умолчанию установлено 5000 миллисекунд (далее мс), (см. рис. 4).
Примечание: при опросе устройств, которые имеют ретрансляцию через УСПД или напрямую через координатор рекомендуется использовать таймаут ответа 5000 мс. При опросе через GSM рекомендуется использовать таймаут не менее 10 000 мс. 
[image: ]








Рис. 4
2.5 Нажмите кнопку «Подключить», и выберите тип устройства, с которым собираетесь работать (см. рис. 5).
2.5.1 Радиомодуль – к нему относятся координатор, мобильный терминал, ретранслятор

[image: ]









Рис. 5
2.6 После выбора устройства появится интерфейс для работы с ним. При выборе «Радиомодуль» появится следующий интерфейс (см. рис. 6)
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Рис. 6

2.7 Работа с координатором (вкладка «Координатор»):
2.7.1 Для определения рабочего канала нажмите кнопку «Считать» напротив надписи «Рабочий канал». По умолчанию используется канала 0 (см. рис. 7)
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Рис. 7
2.7.2 Для записи другого канала необходимо установить значение 0, 2, 4 или 6 и нажать кнопку «Записать» (см. рис. 8)
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Рис. 8

2.7.3 Для вычитывания адресов ПУ, добавленных в список Координатора в колонке слева под названием «Белый список», нажмите кнопку «Считать», отобразятся все адреса ПУ, ранее добавленные в список Координатора (см. рис. 9).
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Рис. 9
[image: ]2.7.4 Для добавления адреса ПУ в «Белый список», впишите необходимые сетевые адреса вместо нулей и нажмите кнопки «Записать» (см. рис. 10).













Рис. 10



2.7.5 Адреса можно загружать с помощью списка из таблицы Excel, для этого нажмите на кнопку «Сохранить.xls», появится путь для сохранения сформированной таблицы (см. рис. 11)
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Рис. 11
2.7.6 Откройте таблицу в той папке, в которой сохранили ее ранее, появится форма Excel в которую можно внести адреса ПУ. Внесите необходимые адреса и сохраните файл Excel (см. Рис 12).
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Рис. 12


2.7.7 Для добавлния адресов из таблицы нажмите кнопку «Загрузить.xls», автоматически откроется путь к ранее сохраненной таблице, затем нажмите кнопку «Открыть» (см. рис. 13).
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Рис. 13
[image: ]2.7.8 Адреса из таблицы Excel будут добавлены в Белый список. Нажмите кнопку «Записать» для внесения адресов ПУ в белый список координатора (см. рис. 14)
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Рис. 14

2.8 Строка «Адрес устройства» — это адрес устройства, у которого производится вычитывание таблицы маршрутов. По умолчанию установлен адрес координатора – 65534 (см. рис. 15). Можно вычитать таблицу маршрутов любого Радиомодуля, находящегося на связи, для этого нужно вписать его номер в поле «Адрес устройства» и нажать кнопку «Считать».
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Рис. 15
[image: ]2.9 Для просмотра построенных маршрутов нажмите кнопку «Считать» под колонкой по центру «Таблица маршрутизации», будут указаны маршруты от координатора до радиомодулей, добавленных в белый список (с которыми удалось установить связь, (см. рис. 16)).










Рис. 16
2.9.1 Столбец «Адрес» - отображает сетевой адрес ПУ, с которым установлена связь
2.9.2 «Ретранслятор» - отображает сетевой адрес радиомодуля ближайшего к координатору, через который построена ретрансляция (если столбец «Адрес» и «Ретранслятор» повторяется то ретрансляция в маршруте отсутствует).
2.9.3 «LQI» - качество маршрута от 0 до 255 (где, 0 - худший, 255 - лучший).
2.9.4 «QLT» - x:y, где «y» - количество оставшихся попыток обращения к модулю, «х» - время в минутах до начала запуска таймера перестроения маршрута. 

3. Проверка связи.
3.1 Можно произвести проверку связи между устройствами, а также определить уровни сигнала и маршрут до указанного ПУ.
Проверку связи можно осуществлять в 2 протоколах: RF и DLMS (см. рис. 17)
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Рис. 17
3.1.1 RF- внутренний протокол ИРФМИТ, предназначен для проверки устойчивости связи без «переповторов». Отображает мощность сигнала в RSSI. Чем значение RSSI меньше, тем связь лучше. 
Примечание: для работы по протоколу RF, ПУ сперва должен зарегистрироваться в «Таблице маршрутизации» Координатора (см. п. 2.9) и должен быть занесен в «Белый список» (см. п. 2.7.3).
3.1.2 DLMS – Координатор формирует случайный пакет в протоколе СПОДЭС, на который должен ответить ПУ при получении. Протокол не отображает RSSI.
Примечание: по DLMS связываться с ПУ можно сразу, не дожидаясь регистрации в «Таблице маршрутизации» Координатора.
3.2 Для проверки связи с ПУ внесите его адрес в столбец «Адрес» - и нажмите кнопку «Старт». Начнут отправляться запросы, которые будут отображаться с нарастающим итогом в столбце «Отправлено», если опрашиваемый ПУ на связи, то будут приходить ответы в столбец «Получено». В идеальных условиях связи количество запросов и ответов совпадают (см. рис. 18).
Столбец «Уровень сигнала» - показывает уровень сигнала RSSI между устройствами в dBi.
Столбец «Маршрут» - отображает маршрут к устройству. Для поиска маршрута к устройству необходимо нажать кнопку «Найти путь» (см. рис. 19)
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Рис. 18
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Рис. 19
3.3 При нажатии кнопки «Отчистить» будут удалены значения в столбцах: «Отправлено», «Получено» и «Маршрут» (см. Рис. 20).
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Рис. 20
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